## 汇总表
楚雄州中医院弱电智能化工程量清单价格汇总
序号 | 系统 | 系统价格 | 备注
1 | 综合布线系统
2 | 计算机网络系统
3 | 信息引导发布系统
4 | 时钟同步系统
5 | 会议系统
6 | 报告厅会议系统
7 | 导诊导航
8 | 机房系统
9 | LED大屏系统
10 | 护理呼叫系统
11 | ICU病房探视系统
12 | IBS集成平台
13 | 建筑设备监控系统
14 | 建筑能效监管系统
15 | 视频监控系统
16 | 入侵报警
17 | 门禁管理
18 | 停车场车位管理及引导系统
总 计

## 工程量清单
楚雄州中医院弱电智能化工程量需求清单
序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 合价 | 备注
一、综合布线
1 | 单口网络面板 |  |  |  | 500 | 个
2 | 双口网络面板 |  |  |  | 1500 | 个
3 | 接线盒 |  |  |  | 2000 | 个
4 | 双绞线缆 |  |  |  | 227500 | 米
5 | 机柜、机架 |  |  |  | 12 | 个
6 | 模块 |  |  |  | 3500 | 个
7 | 配线架 |  |  |  | 200 | 架
8 | 线管理器 |  |  |  | 600 | 个
9 | 光缆终端盒 |  |  |  | 24 | 个
10 | 光缆终端盒 |  |  |  | 12 | 个
11 | 束状尾纤 |  |  |  | 458 | 对
12 | 六类非屏蔽跳线 |  |  |  | 3500 | 根
13 | 24芯光缆 |  |  |  | 3000 | 米
14 | 72芯光缆 |  |  |  | 9000 | 米
15 | 桥架 |  |  |  | 2500 | 米
16 | 熔纤 |  |  |  | 1728 | 芯
17 | 材料运输费及二次搬运费 |  |  |  | 1 | 项
18 | 辅材费用 |  |  |  | 1 | 项
19 | 双绞线测试费用 |  |  |  | 2380 | 链路
20 | 光纤测试费用 |  |  |  | 1728 | 链路
21 | 人工费 |  |  |  | 1 | 项
合计
二、计算机网络系统
1 | 汇聚交换机 |  |  |  | 4 | 台
2 | 内网核心交换机 |  |  |  | 2 | 台
3 | 48口接入交换机 |  |  |  | 69 | 台
4 | 48口POE交换机 |  |  |  | 40 | 台
5 | 万兆光模块 |  |  |  | 50 | 块
6 | AC控制器 |  |  |  | 1 | 台
7 | 授权函 |  |  |  | 1 | 份
8 | 主FTTR |  |  |  | 84 | 个 |  |  | 主 FTTR，上行支持 XG-PON 技术，实现企业全光千兆接入；与从 FTTR 配合实现企业千兆 Wi-Fi 覆盖。适合部署在小微企业、商务楼宇、医院、校园宿舍等网络环境。 NNI：XG-PON 或 10G EPON UNI：4*GE + 1*POTS + 1*光接口+WiFi6
9 | 从FTTR |  |  |  | 500 | 个 |  |  | 从FTTR： 放装型，常吸顶或壁挂部署。通过光电复合缆远供时不需要电源适配器，本地取电时需要电源适配器。
10 | 光电配线盒 |  |  |  | 84
11 | 分支光电复合缆 |  |  |  | 500
12 | 跳线 |  |  |  | 6000 | 条
13 | 材料运输费及二次搬运费 |  |  |  | 1 | 项
14 | 辅材费用 |  |  |  | 1 | 项
15 | 调试费 |  |  |  | 1 | 项
16 | 人工费 |  |  |  | 1 | 项
合计
三、信息发布系统
1 | 液晶显示屏（含控制盒） |  |  |  | 41 | 台 |  |  | 电梯口22寸
2 | 液晶显示屏（含控制盒） |  |  |  | 10 | 台 |  |  | 43寸
3 | 液晶显示屏（含控制盒） |  |  |  |  | 台 |  |  | 一层药房窗口及挂号收费窗口46寸电视屏
| LED显示屏 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1，2楼急诊科待珍区LED屏
4 | 液晶显示屏（含控制盒） |  |  |  |  | 台 |  |  | 每个候诊区设置1块98寸LCD/LED电视屏
5 | 液晶显示屏（含控制盒） |  |  |  | 3 | 台 |  |  | 大厅宣传55寸
6 | 高清线 |  |  |  | 50 | 条
7 | 信息发布服务器 |  |  |  | 1 | 台
8 | 软件 |  |  |  | 1 | 套
9 | 材料运输费及二次搬运费 |  |  |  | 1 | 项
10 | 辅材费用 |  |  |  | 1 | 项
11 | 调试费 |  |  |  | 1 | 项
12 | 人工费 |  |  |  | 1 | 项
合计
四、时钟同步系统
1 | 数字式单面子钟 |  |  |  | 35 | 台
2 | 母钟设备 |  |  |  | 1 | 套
3 | 卫星地面站接收设备 |  |  |  | 1 | 台
4 | NTP服务器 |  |  |  | 1 | 台
5 | 系统软件 |  |  |  | 1 | 套
6 | 材料运输费及二次搬运费 |  |  |  | 1 | 项
7 | 辅材费用 |  |  |  | 1 | 项
8 | 调试费 |  |  |  | 1 | 项
9 | 人工费 |  |  |  | 1 | 项
合计
五、会议系统
1.示教会议室（30m²-50m²）
（一）、视频显示系统
1 | 86寸交互式会议平板
2 | 智能书写笔
3 | 无线投屏器
4 | 平板移动推车
5 | OPS电脑终端
2.无纸化会议室44m²
（一）、会议发言系统
1 | 跟踪型会议系统主机
2 | 升降话筒主席单元模块
3 | 升降话筒代表单元模块
4 | 20米会议延长线
5 | 6芯话筒地插盒
6 | 1拖2无线手持话筒
（二）音频扩声系统
1 | 8进8出数字音频矩阵
2 | 会议语音管理器
3 | 6.5寸天花音箱
4 | 2*200W专业功放
5 | 8路电源时序器 | [7 empty] | 用于统一管理控制用电设备，避免了人为的失误操作和电流冲击损坏设备
6 | 音频隔离器 | [7 empty] | 消除电脑接入核心设备的电流声，无需可删减
7 | 多媒体插座
（三）、无纸化会议系统
1 | 无纸化会务系统服务器
2 | 无纸化会务系统会议管理软件
3 | 无纸化会务终端
4 | 无纸化会务系统桌面终端软件
5 | 15.6寸双屏带话筒升降器
6 | 分布式信号输入控制器
7 | 分布式信号输出控制器
8 | 全千兆交换机
（四）、视频显示系统
1 | LED显示屏
2 | 视频处理器
3 | 2机位高清互动录播主机
4 | 高清云台摄像机
5 | 8进8出混插矩阵机箱
6 | 4路HDMI高清输入卡
7 | 4路HDMI高清输出卡
（五）、分布式系统
1 | 分布式高清输入节点 | [7 empty] | 多媒体插座*2；分布式信号输出控制器*1；无线投屏器*1；远程视频会议终端*1；高清云台摄像机*1；预留*2
2 | 分布式高清输出节点 | [7 empty] | 75寸交互式会议平板*1；分布式信号输入控制器*1；远程视频会议终端*1；录播主机*1；预留*2
3 | 可视化平台控制软件
4 | 24口三层管理POE交换机
（六）、其他辅助设备
1 | 安装机柜
2 | 卡侬公母线
3 | 音频连接线
4 | 音频连接线
5 | 音箱线
6 | 音频线
7 | 视频线
8 | 网线
9 | 电源线
10 | PVC管/镀锌钢管
11 | 材料运输费及二次搬运费
12 | 辅材费用
13 | 调试费
14 | 人工费
3.会议室75m²
（一）、会议发言系统
1 | 有线会议系统主机
2 | 微方杆带屏会议单元 | [7 empty] | 话筒数量根据实际需求自行调整
3 | 20米会议延长线
4 | 6芯单元地插盒
5 | 会议单元分线盒
6 | 1拖2无线手持话筒
（二）、音频扩声系统
1 | 8进8出数字音频矩阵
2 | 会议语音管理器
3 | 4单元音柱音箱
4 | 音箱壁挂支架
5 | 2*200W专业功放
6 | 8路电源时序器 | [7 empty] | 用于统一管理控制用电设备，避免了人为的失误操作和电流冲击损坏设备
7 | 音频隔离器 | [7 empty] | 消除电脑接入核心设备的电流声，无需可删减
8 | 多媒体插座
（三）、视频显示系统
1 | LED显示屏
2 | 视频处理器
3 | 2机位高清互动录播主机
4 | 高清云台摄像机
5 | 8进8出混插矩阵机箱
6 | 4路HDMI高清输入卡
7 | 4路HDMI高清输出卡
（四）、分布式系统
1 | 分布式高清输入节点 | [7 empty] | 多媒体插座*2；无线投屏器*1；远程视频会议终端*1；高清云台摄像机*1；预留*2
2 | 分布式高清输出节点 | [7 empty] | 86寸交互式会议平板*1；远程视频会议终端*1；录播主机*1；预留*2
3 | 可视化平台控制软件
4 | 24口三层管理POE交换机
（五）、其他辅助设备
1 | 安装机柜
2 | 卡侬公母线
3 | 音频连接线
4 | 音频连接线
5 | 音箱线
6 | 音频线
7 | 视频线
8 | 网线
9 | 电源线
10 | 材料运输费及二次搬运费
11 | 辅材费用
12 | 调试费
13 | 人工费
六、报告厅会议系统
报告厅（654m²）
（一）、会议发言系统
1 | 无线网联会议系统主机
2 | 无线鹅颈式主席单元
3 | 无线鹅颈式代表单元
4 | 无线会议系统充电器
5 | 1拖2无线手持话筒
6 | 1拖2无线头戴话筒
7 | 天线分配放大器
（二）、音频扩声系统
1 | 18路四编组调音台
2 | 会议语音管理器
3 | 3进6出数字音频处理器
4 | 4进8出数字音频处理器
5 | 双6寸线阵列音箱
6 | 12寸线阵列超低频音箱
7 | 辅助音箱
8 | 返听音箱
9 | 台唇音箱
10 | 18寸超低频音箱
11 | 双6寸线阵列音箱功放
12 | 12寸线阵列超低频音箱功放
13 | 辅助音箱功放
14 | 返听音箱功放
15 | 台唇音箱功放
16 | 18寸超低频音箱功放
17 | 8路带滤波电源时序器
18 | 有源监听音箱
19 | 音频隔离器
20 | 多媒体插座
（三）、视频显示系统
1 | LED大屏
2 | 视频处理器
3 | 2机位高清互动录播主机
4 | 高清云台摄像机
5 | 16进16出混插矩阵机箱
6 | 4路HDMI高清输入卡
7 | 4路HDMI高清输出卡
（四）、舞台灯光系统
1 | 200W四眼面光灯 | [7 empty] | 面光灯
2 | 36颗全彩帕灯 | [7 empty] | 一级顶光
3 | LED256颗平板柔光灯
4 | 36颗全彩帕灯 | [7 empty] | 二级顶光
5 | LED256颗平板柔光灯
6 | 36颗全彩帕灯 | [7 empty] | 三级顶光
7 | 380W摇头灯 （光束）
6 | 36颗全彩帕灯
7 | 380W摇头灯 （光束）
6 | 36颗全彩帕灯 | [7 empty] | 侧光
7 | 8路光电隔离信号放大器
8 | 金刚1024控台
9 | 12路4KW直通箱（直通不带地址码）
10 | 保险绳
11 | 512控制线
12 | 2.5平方电缆线
13 | 灯杆
（五）、集中控制系统
1 | 集中控制系统主机
2 | 8路电源控制器
3 | 平板电脑
4 | 无线路由器
（六）、分布式系统
1 | 分布式高清输入节点 | [7 empty] | 多媒体插座*2；远程视频会议终端*1；高清云台摄像机*2；预留*2
2 | 分布式高清输出节点 | [7 empty] | LED大屏*2；远程视频会议终端*1；录播主机*1；预留*2
3 | 可视化平台控制软件
4 | 24口三层管理POE交换机
（七）、其他辅助设备
1 | 安装机柜
2 | 钢丝绳
3 | 音箱地插
4 | 监听耳机
5 | 卡侬公母线
6 | 卡侬公母线
7 | 音频连接线
8 | 音频连接线
9 | 九针串口母头
10 | 九针串口公头
11 | 音箱线
12 | 音箱线
13 | 音频线
14 | 视频线
15 | 同轴线
16 | 网线
17 | 控制线
18 | 电源线
19 | PVC管/镀锌钢管
20 | 材料运输费及二次搬运费
21 | 辅材费用
22 | 调试费
23 | 脚手架费用
24 | 人工费
合计
七、导诊导航系统
1 | 三维地图数据绘制 |  |  |  | 264000 | ㎡
2 | 定位引擎 |  |  |  | 1 | 套
3 | 三维地图平台功能 |  |  |  | 1 | 套
4 | 数据对接 |  |  |  | 1 | 套
5 | 室内蓝牙定位信标 |  |  |  | 1500 | 个
6 | 55寸卧式触摸查询一体机 |  |  |  | 4 | 台
7 | 导航服务器 |  |  |  | 1 | 台
8 | 人工费 |  |  |  | 1 | 项
合计
八、机房系统
1 | 服务器机柜 |  |  |  | 1 | 台
2 | 普通机柜 |  |  |  | 6 | 台
3 | 墙面彩钢板 |  |  |  | 71.26 | ㎡
4 | 静电地板 |  |  |  | 43.5 | ㎡
5 | 均压环 |  |  |  | 57 | 米
6 | 铝扣板吊顶 |  |  |  | 43.5 | ㎡
7 | 防尘漆 |  |  |  | 43.5 | ㎡
8 | 插座线 |  |  | 6㎡ | 300 | 米
9 | 配电箱 |  |  |  | 1 | 个
10 | 电缆 |  |  | 4*25+1*16 | 80 | 米
11 | 插座 |  |  |  | 6 | 个
12 | 小配电箱 |  |  |  | 7 | 个
14 | 空调 |  |  |  | 1 | 台
15 | 其他辅助材料 |  |  |  | 1 | 项
合计
九、LED大屏系统
室内全彩LED显示系统设备报价清单
1 | LED显示屏 |  |  |  | 23.04 | ㎡
2 | 视频处理器 |  |  |  | 1 | 台
3 | 配电箱 |  |  |  | 1 | 套
4 | 备品备件 |  |  |  | 1 | 批
5 | 计算机 |  |  |  | 1 | 台
6 | 电缆 |  |  |  | 100 | 米 |  |  | 根据现场距离计算
7 | 网线 |  |  |  | 300 | 米 |  |  | 根据现场距离计算
8 | 钢架结构及钛金包边 |  |  |  | 23.04 | ㎡
9 | 安装调试 |  |  |  | 23.04 | ㎡
合计
十、护理呼叫系统
1 | 护士站主机 |  |  |  | 6 | 台
2 | 病员一览表 |  |  |  | 6 | 台
3 | 多谋体控制盒 |  |  |  | 6 | 台
4 | 病房门口机 |  |  |  | 20 | 个
5 | 床位分机 |  |  |  | 40 | 台
6 | 洗手间防水按钮 |  |  |  | 23 | 台
7 | 走廊显示屏 |  |  |  | 9 | 台
8 | 服务器 |  |  |  | 1 | 个
9 | 病房门口灯 |  |  |  | 32 | 台
10 | 材料运输费及二次搬运费 |  |  |  | 1 | 项
11 | 辅材费用 |  |  |  | 1 | 项
12 | 调试培训费 |  |  |  | 1 | 项
13 | 人工费 |  |  |  | 1 | 项
合计
十一、ICU病房探视系统
1 | ICU探视主机 |  |  |  | 2 | 台
2 | 病房分机 |  |  |  | 31 | 台
3 | 家属探视分机 |  |  |  | 2 | 台
4 | TF卡 |  |  |  | 9 | 张
5 | 探视分机桌面支架 |  |  |  | 31 | 台
6 | 探视分机壁挂悬臂支架 |  |  |  | 31 | 台
7 | DC12V电源 |  |  |  | 31 | 台
8 | 访客对讲机 |  |  |  | 8 | 台
9 | 双绞线缆 |  |  |  | 320 | 米
10 | 集成服务费 |  |  |  | 1 | 项
合计
十二、 IBS集成平台
集成系统
1 | 网络服务器 |  |  | 1.名称：IBMS应用服务器 2.技术参数、规格型号及技术要求：标配2个CPU（8核 2.1GHz，20MB共享三级缓存，85W） 可支持最大2个处理器； 标配两个Smart Socket 智能CPU托架； 标配16GB （1x16GB） DDR4-2400 智能内存， 最大支持24个DDR4内存插槽； 标配1个HPE Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器， 2G FBWC缓存， 支持RAID 0/1/5/6； 主板集成 iLO Management Engine （iLO4）远程管理芯片（标配含独立管理端口）； 3个 PCIe 插槽；配1块600GB 10K 2.5" SAS可热插拔硬盘（标配8个硬盘位可用， 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位）； 标配4端口千兆网络适配器； 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源（94%转化率），可选冗余； 标配便捷滑动安装导轨； 可选内置光驱； 2U高度；配键盘鼠标 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 台
2 | 管理电脑 |  |  | 1.名称：管理电脑 2.技术参数、规格型号及技术要求：i5-13400F处理器/Windows 10及以上 /16G DDR4/1T HDD+512 SSD/RTX1060/接口：≥8个USB接口（至少4个USB 3.1 Gen1接口）、扩展槽位：≥1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位/23寸显示器/键鼠套/ 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 台
3 | 串口扩展卡 |  |  | 1.名称：串口扩展卡 2.技术参数、规格型号及技术要求：工业级4口RS-232串口联网服务器 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 台
4 | 智能建筑弱电集成管理系统软件平台 |  |  | 1.名称：智能建筑弱电集成管理系统软件平台 2.技术参数、规格型号及技术要求：将分散的、相互独立的智能化子系统，用相同的环境，相同的软件界面进行集中监视；智能化系统控制着建筑内所有的机电设备，传统上各系统自成体系工作，并不和外界交换信息；智能化集成系统建立一个开放的工作平台，采集、转译各子系统的数据，建立对应系统的服务程序，接受网络上所有授权用户的服务请求，实现数据共享；集成系统用软件功能代替硬件干接点联动方式，不仅节约，更增加了集成的信息量和系统功能；集成系统可以使管理人员在一台或多台电脑上，以相同的界面操作、管理各个智能化子系统，方便管理，也可以减少管理人员的人数，提高管理效率 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
5 | 系统软件 |  |  | 1.名称：智能客户端套件软件 2.技术参数、规格型号及技术要求：展示设备的详细信息；监测设备状态及运行情况；各部门以及管理员可以通过分配的权限进行监视；可以看到保安、巡更的布防状况等等；可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示你希望得到的各种信息 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
6 | 系统软件 |  |  | 1.名称：短信平台套件软件 2.技术参数、规格型号及技术要求：通过短信方式把报警、过载、维护、设备保养信息发送给相关值班人员 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
7 | 系统软件 |  |  | 1.名称：移动客户端模块 2.技术参数、规格型号及技术要求：定制开发 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
8 | 系统软件 |  |  | 1.名称：智能化集成系统人机界面工程（定制开发） 2.技术参数、规格型号及技术要求：定制开发 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
9 | 系统软件 |  |  | 1.名称：智能化集成软件平台安装和各子系统联调 2.技术参数、规格型号及技术要求：平台、子系统调试安装 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
10 | 系统软件 |  |  | 1.名称：能耗系统模块 2.技术参数、规格型号及技术要求：定制开发 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
11 | 系统软件 |  |  | 1.名称：智能照明系统模块 2.技术参数、规格型号及技术要求：定制开发 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
12 | 系统软件 |  |  | 1.名称：设备档案管理模块 2.技术参数、规格型号及技术要求：通过与智能照明系统进行对接，获取照明回路、智能模块设备运行状态。 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
13 | 系统软件 |  |  | 1.名称：工单体系管理模块 2.规格：平台通过图形报表(饼状图、柱状图、曲线图)对所有工单信息进行多维度统计，包含已完成/未完成工单数量对比、日生成工单/完成工单、月生成工单/完成工单、年生成工单/完成工单。工单流转：管理员可自定工单流转过程，设置完成，后续工单则根据预设流程自动流转。信息上传：巡检/运维人员完成任务时，可上传图片或文字进行结单操作。 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
14 | 系统软件 |  |  | 1.名称：保养管理模块 2.规格：管理员可自定义定期保养计划，包含开始日期、结束日期、保养范围、执行人员等信息，保养计划提交后平台自动生成工单，下发至执行人员。 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
15 | 系统软件 |  |  | 1.名称：巡检管理模块 2.规格：管理员可自定义定期巡检计划，包含开始日期、结束日期、巡检范围、执行人员等信息，巡检计划提交后平台自动生成工单，下发至执行人员。 3.其他：满足设计、使用功能及相关规范要求 | 1 | 套
合计
十三、建筑设备监控系统
智能照明控制系统
1 | 操作系统 |  |  | 自动化控制系统监控软件 ，C/S架构 1.支持建筑地理区域自由配置。 2.支持设备类别自由配置，可配置三级类别。 3.支持设备设备实例 4.支持平面导航，可按地理区域展现、按设备类自动生成列表展现或单独图元展现。 5.支持控制模式定义、场景定义、日历定义、模式管理。 6.支持实时报警、历史报警查询、报警分级、报警处理。 | 1 | 套
2 | 智能照明控制网关 |  |  | 主控制器网关单元，可扩展 I/O照明模块16个, 支持照明面板16个， 1个100M以太网口，DC18-30V供电，内建串口2个RS-232/RS-485，支持上、下行自由口通讯，尺寸W72，H95，D65（mm) ，标准DIN35导轨安装 通讯总线为KNX总线 | 12 | 台
3 | 6路照明继电模块 |  |  | 6通道照明回路控制器, DC11-30V，功耗0.5-4W 负载额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载），负载回路线径支持0.2-4.0mm2 尺寸W144，H95，D65（mm) ，标准DIN35导轨安装 通讯总线为KNX总线 | 15 | 台
4 | 8路照明继电模块 |  |  | 8通道照明回路控制器, DC11-30V，功耗0.5-4W 负载额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载），负载回路线径支持0.2-4.0mm2 尺寸W144，H95，D65（mm) ，标准DIN35导轨安装 通讯总线为KNX总线 | 15 | 台
5 | 12路照明继电模块 |  |  | 12通道照明回路控制器, DC11-30V，功耗0.5-4W 负载额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载），负载回路线径支持0.2-4.0mm2 尺寸W144，H95，D65（mm) ，标准DIN35导轨安装 通讯总线为KNX总线 | 5 | 台
6 | 开关面板(智能) |  |  | 1.DC24V供电 2.标准modbus_RTU从站协议 3.标准86盒安装 | 20 | 个
7 | 光照度传感器 |  |  | 1.吸顶安装 2.具有白天/晚上控制模式可独立配置并可外部切换、支持开关量/调光值/场景值输出数据和移动监测、手动/全自动/半自动工作模式、支持负载工作亮度临界值设定、照度值校准、照度值输出并定时循环发送、支持主从探测器组网等功能。 3.检测范围：高度2m~5m，宽度4m~10m | 20 | 个
8 | 管线 |  |  |  | 1 | 批
合计
十四、建筑能效监管系统
1 | 系统平台软件 |  |  | 能够实时监测设备运行参数、状态和用户环境参数；对计量的能耗数据进行有效的分析，并以图、表形式进行展示，为企业决策提供更加直观的科学依据；对计量的能耗数据进行有效的分析，并以图、表形式进行展示，为企业决策提供更加直观的科学依据；系统平台软件含标准通讯协议 | 1 | 套
2 | 区域管理器 |  |  | 1)用于水电冷各种仪表的连接。 2)接口类型：带2路光电隔离RS485，带1路TCP/IP； 3)每一路可接不少于24个仪表，设备总接入量最大不低于48个仪表； 4)工作电压：12~24V（DC/AC）宽电压供电 | 20 | 台
3 | 控制器箱体 |  |  | 300*400*150，含空开，电源，端子排等 | 20 | 套
4 | M-BUS中继器 |  |  | 带1路RS485,1路MBUS，透传模块，RS485与MBUS信号转换 | 4 | 个
5 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 六类非屏蔽，十字骨架，23AWG，满足B1燃烧等级要求 | 1 | 批
6 | 通讯总线 |  |  | WDZ-RYSP2*1.0 | 1 | 批
7 | 信号线 |  |  | WDZ-RYY3*2.5 | 1 | 批
8 | 镀锌钢导管 |  |  | JDG20 | 1 | 批
9 | 镀锌钢导管 |  |  | JDG25 | 1 | 批
10 | 辅材配件 |  |  | 包含过线盒等辅材配件 | 1 | 批
合计
十五、视频监控系统
（一）、视频安防监控系统
1 | 400万高清筒机 |  |  | 1. 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2. 信噪比不小于55dB。 3. 支持红外补光，有效补光距离达到50m 4. 需支持IP66防尘防水。 5. 支持DC12V或poe供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 靶面尺寸为1/2.7英寸 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与交换机、解码器、管理平台为同一品牌 | 20 | 台
| 壁装支架 |  |  | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 20 | 个
2 | 400万高清半球 |  |  | 1. 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2. 信噪比不小于55dB。 3. 支持红外补光，有效补光距离达到30m 4. 需支持IP66防尘防水。 5. 支持DC12V或poe供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 靶面尺寸为1/2.7英寸 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与交换机、解码器、管理平台为同一品牌 | 224 | 台
3 | 400万人脸抓拍机 |  |  | 1. 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 2. ★具有不小于1/1.8"英寸传感器。（公安部检验报告证明） 3. 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 4. ★内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。（公安部检验报告证明） 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6. ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（公安部检验报告证明） 7. ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 8. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 9. 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 10. 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 11. 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 12. ★可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。（公安部检验报告证明） 13. ★支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明） 14. ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明） 15. ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） 16. ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 17. 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 | 26 | 台 |  |  | 用于医院门诊、医技楼进出口
| 摄像机支架 |  |  | 铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm | 26 | 个
4 | 多摄AI结构化摄像机 |  |  | AI多摄7C双舱一体机 合智能双舱一体机，采用双舱一体化设计，兼顾全景细节，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析 人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能 目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库 支持五码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 设备内置温和补光灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量 接口功能：支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；支持1路音频输入（Line in），1路音频输出（Line out）；支持2路报警输入，2路报警输出 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 调节角度：通道1：T向 ± 10°，P向 ± 10° 通道2：T向 ± 15° 焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：36.0°~13.1°，垂直视场角：20.3°~7.3°，对角视场角：41.0°~14.9° 通道2： 4 mm：水平视场角：94.9°，垂直视场角：47.4°，对角视场角：115.4° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离：通道1： 普通监控：最远可达80 m 人脸抓拍/识别：最远可达20 m 通道2： 普通监控：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520 通道2：2688 × 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in） 1路输出（Line out） 报警：2路输入，2路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） RS-485：1个RS-485 复位：支持 接口类型：外甩线 产品尺寸：527 × 194 × 207 mm 包装尺寸：652 × 402 × 363 mm 设备重量：8.0 kg 带包装重量：12.5 kg 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：AC：24 V，2.30 A，最大功耗：33.3 W 供电方式：AC：24 V ± 20%；摄像机出厂配备电源适配器 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：17 cm 防护：IP67 | 2 | 台 |  |  | 双镜头，适用于医院正门出入口
| 摄像机支架 |  |  | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 2 | 个
5 | 高清电梯半球摄像机 |  |  | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 支持300米PoE供电及网络传输。 3. 内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口。 4. 支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 5. 水平分辨力不小于1500TVL。 6. 最低照度彩色：0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 8. 具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及、MD5/SHA256。 9. 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 10. 支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 | 12 | 台
| 电梯网桥 |  |  | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 12 | 台
| 摄像机电源 |  |  | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 12 | 个
（二）、网络传输系统
1 | 千兆POE交换机-8口 |  |  | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1 2. 交换容量≥20 Gbps 3. 转发性能≥14.88 Mpps 4. 提供CQC认证证书 5. 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W 6. 支持6KV防浪涌（PoE口） 7. 支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z 8. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、管理平台为同一品牌 | 15 | 台 |  |  | 数量根据现场情况确定
2 | 千兆POE交换机-16口 |  |  | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1 2. 交换容量≥36 Gbps 3. 转发性能≥26.79 Mpps 4. 提供CQC认证证书 5. 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥225 W 6. 支持6KV防浪涌（PoE口） 7. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 8. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、管理平台为同一品牌 | 30 | 台
3 | 千兆POE交换机-24口 |  |  | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1 2. 交换容量≥52 Gbps 3. 转发性能≥38.69 Mpps 4. 提供CQC认证证书 5. 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 6. 支持6KV防浪涌（PoE口） 7. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 8. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、管理平台为同一品牌 | 10 | 台
4 | 千兆汇聚交换机-24口 |  |  | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 5 | 台
5 | 千兆核心交换机-24光24电 |  |  | 1. ★配置：可用千兆电接口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥6 2. ★支持独立的console管理串口 3. 交换容量≥598Gbps 4. 转发性能≥252Mpps 5. ★提供工信部入网许可证、入网检测报告证明 6. ★支持802.3ad规定的链路聚合功能 7. ★支持MAC地址绑定功能 8. ★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 9. 支持ERPS以太网环网保护协议 10. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS路由协议 11. ★支持IGMP Snooping 12. ★支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL 13. ★支持STP/RSTP功能 14. ★支持端口镜像 15. ★支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 16. ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 17. 提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 18. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、管理平台为同一品牌 | 1 | 台
6 | 千兆光模块 |  |  | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC；20km | 15 | 对
7 | 万兆光模块 |  |  | 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC；10km | 3 | 对
7 | 五类线 |  |  | 305米±2米，材质：无氧铜 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、交换机、解码器、管理平台为同一品牌 | 40 | 箱
8 | 六类线 |  |  | 305米±2米，材质：无氧铜 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、交换机、解码器、管理平台为同一品牌 | 10 | 箱
（三）、视频监控中心
1.存储
1 | 磁盘阵列 |  |  | 【硬件规格】 4U机架式网络存储设备，存储容量600TB，支持硬盘热插拔 CPU：64位多核处理器 内存：16GB缓存 接口：2个千兆网口，1个千兆管理口 电源：1+1冗余电源 【产品功能】 存储模式：支持视音频流直存； 接入带宽：1220Mbps（610路） RAID模式：纠删码技术，保护数据不丢失，业务不中断 网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | 2 | 台 |  |  | 满足256路视频，按4M码流存储90天
4 | 泛智能超脑 |  |  | 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置9块SATA3.0接口硬盘。 2. 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 3. 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 4. ★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准） 5. 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 6. ★可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（以公安部检测报告为准） 7. ★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理（以公安部检测报告为准） 8. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 9. ★可接入32路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（以公安部检测报告为准） 10. ★支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。（以公安部检测报告为准） 11. ★人脸库建模成功率不低于 99.99%。（以公安部检测报告为准） 12. ★支持32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序（以公安部检测报告为准） 13. ★支持16路实时视频结构化分析，支持32路非实时视频结构化分析（以公安部检测报告为准） 14. ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。最大支持32路（以公安部检测报告为准） 15. ★支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域（以公安部检测报告为准） 16. ★人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%（以公安部检测报告为准） 17. ★2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |  |  | 人脸、车辆图片存储分析检索
3 | 8T定制硬盘 |  |  | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 8 | 块 |  |  | 硬盘价格随市场行情波动
2.拼接显示屏
1 | 55寸LCD拼接屏 |  |  | 55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.17 (D) mm | 6 | 块 |  |  | 屏幕数量需根据实际情况做调整
2 | 55寸模块化底座 |  |  | 配合新型模块化框架使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 LOGO：HIKVISION 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m LOGO：中性 底座高度：需求定制 | 3 | 个
3 | 55寸模块化框架 |  |  | 配合新型模块化底座使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 LOGO：HIKVISION 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m LOGO：中性 底座高度：需求定制 | 6 | 个
4 | 15米HDMI线缆 |  |  | HDMI电缆,HDMI/AM转HDMI/AM,15m,黑,加强型 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 6 | 根
3.解码拼控
1 | 超高清解码器（视频输出接口：10路HDMI） |  |  | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. ★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 3. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 4. ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 5. ★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 6. 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 7. ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 8. ★支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 9. ★可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 10. ★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 11. 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 12. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 | 1 | 台
4.智慧医院安防管理平台（基于原有平台扩容）
1 | 智慧医院管安防理平台 |  |  | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 套 |  |  | 利旧原有平台
2 |  |  |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 300 | 路 |  |  | 扩容300路授权
3 |  |  |  | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 120 | 门 |  |  | 扩容120门授权
4 |  |  |  | 重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用。 一、提供多重认证应用 设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门： 1、支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门； 2、支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门； 3、支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门； 二、提供多门互锁应用 在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个26系列控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个26系列控制器下门之间的互锁）； 三、提供反潜回应用 反潜回是一种防尾随功能，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。支持单机反潜回（单个26系列控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个26系列控制器下门的反潜回）。 | 1 | 套
5 |  |  |  | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 100 | 路 |  |  | 利旧原有平台模块
6 |  |  |  | 开启人脸评分算法 | 1 | 套
7 |  |  |  | 人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报； | 1 | 套 |  |  | 利旧原有平台模块
8 |  |  |  | 智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示； 3、支持人脸抓拍记录查询； | 1 | 套 |  |  | 利旧原有平台模块
9 |  |  |  | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 2 | 车道
10 |  |  |  | 在商业综合体、智慧园区中，车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。 一、车位诱导 1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测 2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计 3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏 二、车位管理 1、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警 2、支持泊位记录查询和导出 3、支持车位相机视频预览和录像回放 三、反向寻车 1、支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车 2、支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划 3、支持发布广告图片到自助设备 | 500 | 车位
11 |  |  |  | 停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 一、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 二、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 三、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省份 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 四、岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 五、收费记录查询 1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 六、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计 | 1 | 套
12 |  |  |  | 停车场停车优惠管理，车主在停车场周边商户消费后，提供线上和线下两种优惠方式，线上优惠包含商家线上主动输入车牌、车主扫二维码优惠，线下提供纸质优惠券，供车主在岗亭、查询机、H5上缴费时使用 1、支持商户信息管理，包含商户名称、营业执照注册号、经营者姓名、联系电话 2、支持商户优惠账号，关联停车场、优惠规则绑定管理 3、支持以纸质优惠券、商家线上主动输入车牌、车主扫二维码优惠的优惠券发放 4、支持PC端、pad、手机登录商户优惠平台 5、支持金额、时长、全免、折扣的优惠方式 6、支持优惠使用记录的查询和导出，包含车牌号、停车场、优惠券使用状态、使用时间等。 | 1 | 套
13 |  |  |  | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 | 300 | 路 |  |  | 扩容300路授权
14 |  |  |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 300 | 路 |  |  | 扩容300路授权
15 | 平台服务器 |  |  | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 1 | 台
16 | 客户端电脑 |  |  | CPU：i5-12400； 内存：8GB； 硬盘：256G SSD； 显示器：23.8英寸； 显卡：集显； 操作系统：WIN10 Home(激活)； | 1 | 台
合计
十六、入侵报警系统
1 | 紧急求助按钮 |  |  | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 30 | 个 |  |  | 有残卫求助需求的场景，每个蹲位1个
2 | 声光报警器（室外带转动） |  |  | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 30 | 台 |  |  | 数量和按钮相同
4 | 防区输入输出模块 |  |  | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 30 | 台
5 | 探测器电源 |  |  | 直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝； | 30 | 台 |  |  | 给声光报警器供电
3 | 双鉴探测器 |  |  | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.3～2m/s 灵敏度：自动；35Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；重量：99g 安装方式：壁装 使用场景：室内 | 10 | 台
6 | 总线式防区扩展模块 |  |  | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm | 10 | 台
7 | 总线报警主机 |  |  | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 协议：海康SDK、NAL2300 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 尺寸(宽x高x深)：370（H）*320（W）*86（D）；重量：＜3.5kg 安装方式：壁挂 | 2 | 台
8 | 控制键盘 |  |  | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 2 | 台 |  |  | 配合主机做撤布防，
9 | 声闪一体机 |  |  | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 2 | 只 |  |  | 接受报警主机发出的报警信息并提醒值守
10 | 主机备用电池 |  |  | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 2 | 只
1 | 非可视报警盒 |  |  | 非可视报警盒； 适用于室内场景 4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 支持外接警灯警号； 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持256G SD卡存储 | 42 | 个 |  |  | 部署于医生办公室及护士站等地方
2 | 紧急报警管理主机 |  |  | 1. 10.1寸高清触摸屏 ，集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 2. ★对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 3. ★支持H264/H265视频编码 4. ★设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 5. 4路开关量输入，4路继电器输出 6. DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电 7. ★呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 8. ★设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 9. 广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 10. 监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像 11. 中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置 12. 托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 13. ★通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 14. ★支持外接IPC，并在中心管理机上显示 | 1 | 台
合计
十七、门禁管理系统
1 | 人脸门禁一体机 |  |  | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 通信方式及网络协议：有线网络； | 108 | 台
2 | 280Kg双门磁力锁 |  |  | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。 | 108 | 把
| 280Kg磁力锁LZ型支架 |  |  | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 108 | 把 |  |  | 正常用LZ支架，玻璃门使用U型支架时需要2个
3 | 门禁开关电源 |  |  | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； 备注: 1、支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 2、海康型号包装，机箱有海康logo，但是电源本身含有原生产厂家品牌标签； | 108 | 台
4 | 非接触式开门按钮 |  |  | 1、人体非接触感应输出信号 2、面板材质:不锈钢面板 3、耐用测试:一百万次老化测试合格 4、LED指示灯状态: 圆形指示灯呈红色为待机状态， 圆形指示灯呈绿色为动作状态； 5、开关延时时间：1S-25S 6、接点输出: NO、NC、COM接点 7、外形尺寸:长86x宽86x厚25.7(mm) 8、输入电压: DC12V 9、工作电流:待机40mA ,动作70mA 10、电气性能: 1A @ 30VDC 11、适用温度: -20~+50C 12、适用湿度: 0~ 95 % (相对湿度) 13、最大感应距离: 4~ 12cm(可调) | 108 | 只
5 | 安全模块 |  |  | 通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1； 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 具有防拆报警功能； 工作电压：DC 12V； 尺寸：115*48*25mm。 | 108 | 台
6 | 液压闭门器 |  |  | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 此液压闭门器不带90度定位功能。如果需要90度定位功能的话，使用302917991 DS-K4DC103D(国内标配) | 216 | 台 |  |  | 双门时需要2台闭门器
7 | 门禁卡 |  |  | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 500 | 张
8 | 生物信息采集仪 |  | 利旧原有设备 |  | 1 | 台
合计
十八、停车场车位管理及引导系统
1 | 抓拍显示一体机 |  |  | 【守蔚3系】【分辨率400W】【LED】 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 一般规范 重量：14KG 尺寸(mm)：1384*194*186 显示屏参数 显示亮度：最大1200cd/m² 显示屏尺寸：256mm*128mm 显示分辨率：32*64 屏幕类型：LED | 2 | 台 |  |  | 1进1出
2 | 直杆道闸 |  |  | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 2 | 台
3 | 防砸雷达 |  |  | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 | 2 | 台
4 | 出入口控制终端 |  |  | 【出入口控制终端】【显示一体机】【固态硬盘】【不含单机PMS管理软件】【预装正版WIN10系统】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 22寸显示屏幕，配套鼠标键盘 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：WIN10 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 一般规范 通信方式：RJ45 | 2 | 台
5 | 单、双车位相机 |  |  | 【单、双位车位相机】高清130万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持单车位/双车位状态快速检测 支持车牌识别，车位检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达1280*1024；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线； 支持三码流； 内置iBeacon模块（可选），支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 摄像机 最低照度：彩色0.066 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白0.026Lux @ (F2.0,AGC ON );, 快门：1秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1280*1024 背光补偿：支持,可选择区域 网络功能 存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2) 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 抓拍功能 智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持) 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 一般规范 尺寸：170*120*104mm 工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：手拉手POE口，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电 功耗：5W MAX 重量：500g | 200 | 个
6 | 三车位相机 |  |  | 【单目三车位车位相机】高清300万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持三车位状态快速检测 支持车牌识别，车位检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线(需要增加诱导管理器)； 支持三码流； 内置iBeacon模块，支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 摄像机 最低照度：0.066 Lux @(F1.2,AGC ON);,0.026Lux @ (F2.4,AGC ON ); 快门：1秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：主码流25fps (2304*1296)，子码流25fps (720*576) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2304*1296 背光补偿：支持,可选择区域 网络功能 存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2) 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 抓拍功能 智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持) 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 一般规范 尺寸：170*120*104mm 工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：手拉手POE口，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电 功耗：5W MAX 重量：500g | 60 | 台
7 | 车位指示灯 |  |  | 采用高亮节能型LED，亮度高，功耗低 接线采用插件，连接简单，安装和维护方便 支持7种颜色指示，红、绿、黄、蓝、品红、青、白 全新外观设计、出光效果好 一般规范 显示颜色：支持7种颜色指示，红、绿、黄、蓝、品红、青、白 重量：0.3kg 功耗：0.36W 工作电压：DC5V 尺寸(mm)：Φ156mm*104mm | 435 | 个
8 | 车位管理服务器 |  |  | 【诱导管理器】【内置4T硬盘】 处理器：高性能ARM A17数字媒体处理器 操作系统:嵌入式Linux操作系统 操作界面:WEB 网络视频输入： 非前端识别相机：最多支持接入16路双镜头摄像机或32路单镜头摄像机 前端识别相机：最多支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机 报警输入：3路报警输入(1个开关量，2个电平量) 报警输出：3路报警输出(1个开关量，2个电平量) RS485接口：2个RS485接口 USB接口：1个USB2.0 网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持手拉手POE口，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口 光口：1个外接光口 数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发 电源：AC220V，标准市电 功率：<500瓦(含POE电源) 机械特性：尺寸：540mm（高）×410mm（宽）×130mm（深） 工作环境：工作温度-10℃～50℃、工作湿度10%～90% 功能特性：内置4T硬盘、支持POE供电 | 10 | 台
9 | 室内单向引导屏 |  |  | 【室内单向引导屏】 功耗：最大45W,平均30W 屏体尺寸（含边框）：584×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示1个箭头和3个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：单向，带灯箱，吊装 | 6 | 台
10 | 室内双向引导屏 |  |  | 【室内双向引导屏】 功耗：最大60W，平均40W 屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：双向，带灯箱，吊装 | 14 | 台
11 | 室内三向引导屏 |  |  | 【室内三向引导屏】 功耗：最大90W，平均60W 屏体尺寸（含边框）：1680×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示3个箭头和9个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：三向，带灯箱，吊装 | 6 | 台
12 | 室外出入口引导屏 |  |  | 【二模组】【停车入口信息屏】 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备） 模组像素组成：1R1G双色 模块组尺寸：320×160 (mm) 外形尺寸：700×2000×150（mm） 功能特性：双基色，二模组，立柜式安装 | 2 | 块
合计