## 装饰
材料（设备）单价确认单
序号 | 材 料（设备）名 称 | 规格型号材质及使用部位等特征描述 | 单位 | 数量 | 产地、厂家及品牌1 | 报审单价1（元） | 产地、厂家及品牌2 | 报审单价2（元） | 产地、厂家及品牌3 | 报审单价3（元） | 产地、厂家及品牌4 | 报审单价4（元） | ...... | 备注(若与特征描述不同请逐一列举）
1 | 手术室控制面板 | 27寸液晶触摸屏：触摸分辨率：4096*4096，集成不锈钢书写台 表面钢化玻璃硬度：3H防刮伤处理 电容屏使用寿命：单点触膜大于5000万次 电容屏操作压力：10g—150g 使用寿命：8年以上 屏幕显示分辨率：1920*1080 采用品牌高清显示屏 对比度：1200：1 宽高比：16(宽)：9（高） 扫描频率：60Hz 工业级安卓控制主板： 安卓工控主板：Coretex-A9四核1.6G处理器，系统版本Android 4.4.4,含RS485\232、TCP\IP网络通讯，音频，高清视频等多种接口 预留USB接口，网络接口 可连接Wifi及3G或4G通讯模块(需另配) 应用软件及图像界面：软件设计：采用C++底层程序编程，直接调用安卓系统底层API函数进行开发，可塑性更强，能实现许多用其他开发平台无法实现的效果或功能，同时也优化了底层函数的运行衔接，将软件运行效率提高到极致，从而使整个应用程序运行更加顺畅 UI界面设计:图像可任意放大、缩小,设置界面自由拖动。开机动画效果，可独立显示客户指定LOGO,软件界面整体线条清晰，框架明确，操作使用简单 安桌4. 4.4版本、图型动态画面显示，界面任意放大、缩小，自由拖拽 电解钢板面框，颜色同墙板 功能： 含手术计时、麻醉计时、北京时间及日历分界面、可分界面及多界面组合。界面任意放大、缩小，自由拖拽、方便于医护人员观看并记录。 手术计时为正计时，可预设手术时间，达到手术设定时间后字体变色并闪烁，提醒手术已超时 麻醉计时为倒计时,可预设麻醉时间，当设定时间减为零，字体变色并闪烁，提醒麻醉超时并开始正计时显示超出的部分时间 手术计时跟麻醉计时可设置、复位、开始计时及暂停 北京时间用户可设置。 手术计时、麻醉计时整体运行分界面图片可根据医护人员目视的要求，对界面进行放大与缩小及分界面位置进行移动，满足医护人员人性化要求。 温湿度显示\温湿度设定\空调启停\值机\正负压切换\机组运行\机组故障报警\高效阻塞报警\正负压运行状态 一拖多功能(多面板共用一台机组) 主从站通讯、ID号、通讯波特率等参数可设置 通讯、硬接线合为一体，可通过设置选择与自控柜连接方式 程序包含多种空调特殊工作模式（风管电加热/风机盘管） 气体报警：含正常、过低及过高三种状态指示 报警输出时，状态指示灯闪烁并蜂鸣器发出声响 可止响 控制屏截面：输出共七组无源开关量(照明1\照明2\排风机\主手术灯\辅手术灯\手术中灯\观片灯)如有特殊设备需要控制可更改 每组开关接点最大电流16A 硬件已包含控制接点应急处理方案 电话、呼叫、专呼界面：电话功能：能实现普通免提电话功能，包括免提通话、电话重播、来电免打扰，可设置电话喇叭音量 一健呼叫功能：可现场预设置电话分机号码及相对应的科室名称，一键拨号，方便快捷。 电话广播（群呼）：通过电话能对所有手术室区域进行广播，或者单独对某指定区域进行广播(需配置电话交换机，群呼主机，背景音乐以及强切系统才能实现此功能) 专呼:手术部护士站对手术室分机，或者手术室对护士站主机的单独呼叫（需另配专呼功能的呼叫主机、呼叫小分机） 背景音乐截面：连接手术室护士站背景音乐功放系统 单独的开关控制已经音量调节 设置消防报警及消防报警强插优先。 IT报警&消防报警界面：含消防报警及IT报警无源输入检测接点（或IT通讯接口） 蜂鸣器声光报警 可止响 可将IT电源的绝缘电阻、漏电流及温度传送到中央监控 | 台 | 9 | 赛洁 |  | 信坤泰 |  | 雅坤
2 | 净化空调机组-AHU-401 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):5000，新风量(m3/h):5000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
3 | 净化空调机组-AHU-501 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):5000，新风量(m3/h):3200（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
4 | 净化空调机组-MAU-301 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):10000，新风量(m3/h):10000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 个 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
5 | 净化空调机组-MAU-501 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):9000，新风量(m3/h):9000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
6 | 净化空调机组-PAU-301 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):3500，新风量(m3/h):3500（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 个 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
7 | 净化空调机组-PAU-302 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):2000，新风量(m3/h):2000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型，“Nicotra”无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)品牌优质三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 个 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
8 | 净化空调机组-PAU-401 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):11000，新风量(m3/h):11000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
9 | 净化空调机组-PAU-402 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):11000，新风量(m3/h):11000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
10 | 净化空调机组-PAU-403 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):6000，新风量(m3/h):6000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 个 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
11 | 净化空调机组-PAU-501 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):5000，新风量(m3/h):5000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
12 | 净化空调机组-RAU-401 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):6000，新风量(m3/h):2200（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
13 | 净化空调机组-RAU-402 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):6000，新风量(m3/h):2200（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
14 | 净化空调机组-RAU-403 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):10000，新风量(m3/h):1300（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
15 | 净化空调机组-RAU-404 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):12000，新风量(m3/h):2000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
16 | 净化空调机组-RAU-406 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):4000，新风量(m3/h):1450（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
17 | 净化空调机组-RAU-407 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带）设计风量 (m3/h):11000，新风量(m3/h):3000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
18 | 净化空调机组-RAU-408 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):11000，新风量(m3/h):3000（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
19 | 净化空调机组-RAU-409 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):3500，新风量(m3/h):1800（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
20 | 净化空调机组-RAU-410 | 详见图纸，无蜗壳风机，电机直联（无皮带） 设计风量 (m3/h):3500，新风量(m3/h):1800（不含PLC控制柜和压差开关等） 铝合金框架+≥50厚双面保温板结构，外板：彩色烤漆镀锌钢板（白色或鸽子灰），内板：锌铝钢板，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型/岩棉填充，“Nicotra”或更优档次无蜗壳风机，茵梦达(原西门子)或更优品牌三相异步电机（IE3，变频,带独立风扇） 防护等级：≥IP55，F级绝缘，304#不锈钢干式水盘，R410a冷媒（仅直膨外机），新风、回风口含铝合金对开多叶风量调节阀，配紫外杀菌灯 | 台 | 1 | 广东同方瑞风节能科技股份有限公司 |  | 山东雅士 |  | 德国博凌绿风空气技术（江苏）有限公司
21 | 机组空调自控系统-新风MAU-501 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
22 | 机组空调自控系统-新风PAU-301 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 套 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
23 | 机组空调自控系统-新风PAU-302 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 套 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
24 | 机组空调自控系统-新风PAU-401、PAU-402 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 套 | 2 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
25 | 机组空调自控系统-新风PAU-403 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 套 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
26 | 机组空调自控系统-新风PAU-501 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
27 | 机组空调自控系统-新风预处理循环RAU-401~RAU-404、RAU-406~RAU-410 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 套 | 9 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
28 | 机组空调自控系统-自取新风MAU-301 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
29 | 机组空调自控系统-自取新风循环AHU-401 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 套 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
30 | 机组空调自控系统-自取新风循环AHU-501 | 一体化组合式控制系统.西门子PLC可编程控制、扩展组合模块方式/DDC控制及现场手动控制，西门子执行器、ABB变频器、施耐德空开,针对性二次深化控制程序，以U盘或光碟形式交付配套控制程序 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 雅坤 |  | 瑞鑫华
31 | 静音离心排风机-管道式 | 风量m3/h：1000,全压375Pa，详见图纸 | 台 | 8 | 绿岛风 |  | 科禄格 |  | 松下
32 | 静音离心排风机-管道式 | 风量m3/h：400,全压375Pa，详见图纸 | 台 | 10 | 绿岛风 |  | 科禄格 |  | 松下
33 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：3600,全压575Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
34 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：2000,全压875Pa，带过滤器Z3+G40，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
35 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：1500,全压375Pa，详见图纸 | 台 | 5 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
36 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：2000,全压875Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
37 | 静音离心排风机-管道式 | 风量m3/h：1000,全压375Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 绿岛风 |  | 科禄格 |  | 松下
38 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：2000,全压375Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
39 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：7000,全压575Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
40 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：8000,全压875Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
41 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：7500,全压875Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
42 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：3000,全压575Pa，详见图纸 | 台 | 4 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
43 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：4000,全压575Pa，详见图纸 | 台 | 3 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
44 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：4500,全压575Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
45 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：6000,全压875Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
46 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：7500 带过滤器带过滤器Z3+G40，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
47 | 静音离心排风机-箱型 | 风量m3/h：5000,全压375Pa，详见图纸 | 台 | 1 | 信坤泰 |  | 同方瑞风 |  | 雅士
48 | 空气幕 | 风量：1390m³/h，壁挂式 | 台 |  | 绿岛风 |  | 南洋有为 |  | 美的
49 | 空气幕 | 风量：1980m³/h，壁挂式 | 台
50 | 空气消毒机 | 吸顶嵌入式式安装，适用体积70m³，人机共存，等离子杀菌，中效过滤+活性炭过滤器，负氧离子功能，手动/遥控、预约模式，紧急消毒功能故障自动报警，清洗维护自动提醒 | 台 | 4 | 艾德境 |  | 老肯 |  | 恒佳境
51 | 空气消毒机 | 吸顶嵌入式式安装，适用体积100m³，人机共存，等离子杀菌，中效过滤+活性炭过滤器，负氧离子功能，手动/遥控、预约模式，紧急消毒功能故障自动报警，清洗维护自动提醒 | 台 | 36 | 艾德境 |  | 老肯 |  | 恒佳境
52 | 废气排放终端 | 德式，射流式，符合 EN 737标准的麻醉废气排放系统，工作压力f. 吸引发生器驱动气体 5 bar ± 0,5 bar1)，可调节的空气消耗量 10 至30 升/分，吸气量 50 升/分 | 个 | 9 | 德尔格 |  | 捷锐
53 | 气体报警面板 | 2气 含压力传感器、液晶屏，过压和欠压声光报警 | 套 | 4 | 上海茸亚 |  | 宇峰 |  | 国进
54 | 气体报警面板 | 3气 含压力传感器、液晶屏，过压和欠压声光报警 | 套 | 8 | 上海茸亚 |  | 宇峰 |  | 国进
55 | 气体报警面板 | 4气 含压力传感器、液晶屏，过压和欠压声光报警 | 套 | 1 | 上海茸亚 |  | 宇峰 |  | 国进
56 | 制冷机组-冷库用 | 3P（制冷量7.5kw、电源220V）一体机，艾默生压缩机，含制冷剂、冷冻油、膨胀阀、铜管、保温/焊条/轧带/弯头 | 套 | 2 | 同原品牌
57 | 冷风机-冷库用 | DD22 | 套 | 2 | 同原品牌
58 | 电控柜-冷库用 | 一用一备控制，带远程监控， | 套 | 2 | 同原品牌